ROYAUME DU MAROC

OFFICE NATIONAL DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE L’EAU POTABLE

BRANCHE EAU

DIRECTION REGIONALE DRP/SM

ACQUISITION ET INSTALLATION DES CAMERAS DE SURVEILLANCE ET DE SYSTÈME D’ANTI INTRUSIONAU NIVEAU DES OUVRAGES DU CENTRE DE PRODUCTION AGADIR DESSALEMENT

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

### Table des matières

CHAPITRE I.  GENERALITES	1

ARTICLE 1.  Object du marché	1

ARTICLE 2.  Consistance des prestations	1

ARTICLE 3.  Références normatives	2

ARTICLE 4.  Cyber sécurité	2

ARTICLE 5.  Obligation du Titulaire	2

ARTICLE 6.  Propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle	2

ARTICLE 7.  Lutte contre la fraude et la corruption	3

ARTICLE 8.  Mise en conformité avec la loi 09/08	3

ARTICLE 9.  Nettoyage du chantier	3

CHAPITRE II.  CONSISTANCE DES PRESTATIONS	3

ARTICLE 10.  Généralité	3

ARTICLE 11.  Etudes	3

ARTICLE 12.  Génie civil et travaux divers	3

ARTICLE 13.  Vidéosurveillance et Détection d’intrusion	4

ARTICLE 14.  Installation électrique	4

ARTICLE 15.  Formation du personnel	5

ARTICLE 16.  Maintenance	5

CHAPITRE III.  DESCRIPTIF FONCTIONNEL DU système	5

ARTICLE 17.  Lieux d’installation	5

ARTICLE 18.  Fonctionnalités générales du système	5

ARTICLE 19.  Logiciel serveur VMS	6

CHAPITRE IV.  SPECIFICATIONS TECHNIQUES	6

ARTICLE 20.  Généralités	6

ARTICLE 21.  Génie civil et travaux divers	7

ARTICLE 22.  Vidéosurveillance	7

ARTICLE 23.  Systèmes de détection d’intrusion	8

ARTICLE 24.  Supports de caméras : mâts et supports muraux	9

ARTICLE 25.  Serveur de vidéosurveillance haute performance	9

ARTICLE 26.  Enregistreur vidéo numérique	10

ARTICLE 27.  Clavier de commande	10

ARTICLE 28.  Moniteurs de surveillance haute définition	10

ARTICLE 29.  Système de surveillance par reconnaissance faciale :	10

ARTICLE 30.  Système de contrôle d’accès :	10

ARTICLE 31.  Câblages et accessoires réseau	10

ARTICLE 32.  Installation électrique	12

ARTICLE 33.  Pièces de rechange	14

ARTICLE 34.  Formation du personnel	14

ARTICLE 35.  Maintenance du système installé pendant la période de garantie	14

ARTICLE 36.  Plan d’implantation des ouvrages	15

CHAPITRE V.  CONTROLE ET ESSAI DES EQUIPEMENTS	15

CHAPITRE VI.  ANNEXES	16

# CHAPITRE I. 	GENERALITES

## ARTICLE 1. 	Object du marché

Le présent marché porte sur la fourniture, l'installation et la mise en service de systèmes de vidéosurveillance et d'anti-intrusion pour sécuriser les sites suivants :

- Poste de transformation HTB/HTA sise à Douira

- Station de pompage de dessalement SP0 sise à Douira

- Réservoir de mise en charge RMC sise à Douira

- Station de pompage de dessalement SP1 à Adrar (Agadir)

- Station de chloration B2 sise à Lamzar

## ARTICLE 2. 	Consistance des prestations

Le titulaire du présent marché s'engage à réaliser l'intégralité des travaux, de la conception à la mise en service, nécessaires à la mise en œuvre du système de vidéosurveillance et d'anti-intrusion réparties par site comme suit :

- Poste de transformation HTB/HTA sise à Douira

- 6 Caméras pour la vidéosurveillance, Type : fixe type extérieur.

- 6 Projecteurs, Type infrarouge (IR), indice de protection : 66, Porté : 100 m

- 8 Contacts de porte, type : détection d'intrusion

- Station de pompage de dessalement SP0 sise à Douira

- 8 Caméras pour la vidéosurveillance, Type : fixe type extérieur.

- 1 Caméra pour la vidéosurveillance, Type : mobile - speed dôme

- 9 Projecteurs, Type infrarouge (IR), indice de protection : 66, Porté : 100 m

- 3 Poteaux pour caméra, Nature de matériau : galvanisé, Section : tronconique, Hauteur : 04 m

- 7 Contacts de porte, type : détection d'intrusion

- Réservoir de mise en charge RMC sise à Douira

- 7 Caméras pour la vidéosurveillance, Type : fixe type extérieur.

- 1 Caméra pour la vidéosurveillance, Type : mobile - speed dôme

- 7 Projecteurs, Type infrarouge (IR), indice de protection : 66, Porté : 100 m

- 3 Poteaux pour caméra, Nature de matériau : galvanisé, Section : tronconique, Hauteur : 04 m

- 4 Contacts de porte, type : détection d'intrusion

- Station de pompage de dessalement SP1 à Adrar (Agadir)

- 6 Caméras pour la vidéosurveillance, Type : fixe type extérieur.

- 1 Caméra pour la vidéosurveillance, Type : mobile - speed dôme

- 7 Projecteurs, Type infrarouge (IR), indice de protection : 66, Porté : 100 m

- 3 Poteaux pour caméra, Nature de matériau : galvanisé, Section : tronconique, Hauteur : 04 m

- 7 Contacts de porte, type : détection d'intrusion

- Station de chloration B2 sise à Lamzar

- 5 Caméras pour la vidéosurveillance, Type : fixe type extérieur.

- 1 Caméra pour la vidéosurveillance, Type : mobile - speed dôme

- 6 Projecteurs, Type infrarouge (IR), indice de protection : 66, Porté : 100 m

- 3 Poteaux pour caméra, Nature de matériau : galvanisé, Section : tronconique, Hauteur : 04 m

- 6 Contacts de porte, type : détection d'intrusion

Ces travaux comprennent notamment :

- Études et conception : Études d'exécution, coordination avec d'autres entreprises sur site.

- Génie civil : Travaux de génie civil pour l'installation des équipements.

- Fournitures et installations : Fourniture, transport, montage et mise en place de tous les équipements (caméras, onduleurs, projecteurs, Contacts des portes etc.), ainsi que des liaisons électriques et informatiques.

- Programmation et paramétrage : Configuration des systèmes, logiciels et équipements.

- Essais et mise en service : Tests, réglages et mise en service du système complet.

- Formation et assistance : Formation du personnel à l'utilisation et à la maintenance du système.

- Maintenance : Maintenance corrective et préventive du système pendant une période de 1 an, incluant la fourniture des pièces de rechange.

## ARTICLE 3. 	Références normatives

Les équipements en question ainsi que leurs installations doivent être conçues et réalisées suivant les recommandations des fabricants et les règles de l’art, conformément aux normes et recommandations en vigueur.

L’installation doit être conforme à ce qui suit :

- NFC15100 	 	 	 	: Installation électrique basse tension

- IEC 61508, IEC 61511 (ISA84) 	: Sécurité fonctionnelle

- CEI 62443 (ISA99)  	 	: Cyber sécurité des installations industrielles

- ISO/CEI 27001 	 	 	: Sécurité des systèmes d’information

## ARTICLE 4. 	Cyber sécurité

Afin de prévenir les cyberattaques, le système devra :

- Identifier et authentifier tous les périphériques connectés au réseau CCTV.

- Détecter et bloquer les intrusions non autorisées.

- Mettre en quarantaine les équipements malveillants.

- Générer des alertes détaillées en cas de menace.

## ARTICLE 5. 	Obligation du Titulaire

Le titulaire s'engage à :

- Assurer un fonctionnement optimal du système.

- Respecter les normes et réglementations en vigueur.

- Obtenir toutes les autorisations nécessaires.

- Adapter le projet aux contraintes du site.

- Fournir des équipements neufs et sans défauts.

- Assurer une garantie couvrant les remplacements.

## ARTICLE 6. 	Propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle

Le titulaire est responsable de :

- La protection de l'ONEE contre les réclamations liées aux brevets, marques, etc.

- L'obtention des licences et autorisations nécessaires.

- L'identification des équipements (marques, modèles, propriété ONEE).

## ARTICLE 7. 	Lutte contre la fraude et la corruption

Le titulaire s'interdit formellement tout acte de corruption, de fraude ou de collusion, ainsi que toute offre ou promesse susceptible d'influencer le processus de passation ou d'exécution du marché.

## ARTICLE 8. 	Mise en conformité avec la loi 09/08

Conformément à la loi n° 09-08 et à la Constitution, le titulaire s'engage à garantir la conformité de ses traitements de données à caractère personnel (DCP). Il devra notamment :

- Réaliser une cartographie des traitements de DCP mis en œuvre.

- Préparer les dossiers nécessaires aux déclarations à la CNDP.

- Mettre en place un dispositif de conformité continu.

## ARTICLE 9. 	Nettoyage du chantier

Le Titulaire du présent marché doit prendre en charge :

- Le nettoyage du chantier au fur et à mesure de l’avancement des travaux ;

- L’évacuation des déchets à l’extérieur du chantier y compris les moyens de transport des déchets vers une décharge publique.

# CHAPITRE II. 	CONSISTANCE DES PRESTATIONS

## ARTICLE 10. 	Généralité

Le titulaire mettra en place un système de sécurité intégré, comprenant vidéosurveillance et Ant intrusion, avec :

- Une architecture ouverte et évolutive.

- Un logiciel de supervision centralisé.

- Des prestations complètes (matériel, logiciel, installation, formation, maintenance).

## ARTICLE 11. 	Etudes

Le titulaire devra remettre :

- Un dossier d'exécution complet incluant plans, schémas, notes de calcul, PAQ (Le Plan d’Assurance Qualité), PHS (Le Plan d’hygiène et de sécurité), etc.

- Un dossier de récolement détaillant les travaux réalisés, les réglages, les certificats et les sauvegardes.

- Tous les documents en français (sauf documentation technique) et en version papier et numérique.

NB : Tous les documents devront être validés par le maître d'ouvrage.

## ARTICLE 12. 	Génie civil et travaux divers

Le titulaire devra :

- Aménager la salle de contrôle selon son offre.

- Fournir et installer le mobilier des postes de contrôle et de la guérite.

- Construire les massifs pour les poteaux et les caméras.

- Réaliser tous les travaux de câblage, y compris les tranchées, regards, chambres, ouvertures et pose des chemins de câbles.

- Remise en état du site.

## ARTICLE 13. 	Vidéosurveillance et Détection d’intrusion

Le titulaire devra fournir et installer un système complet de vidéosurveillance comprenant :

 Caméras :

- Caméra pour la vidéosurveillance, Type : speed dôme (mobile 360°).

- Caméras pour la vidéosurveillance, Type : fixe type extérieur.

- Projecteurs, Type infrarouge (IR), indice de protection : 66, Porté : 100 m

- Téléviseur, Type de téléviseur : LED, Connectivité : 2 HDMI - USB - AV, Résolution : Ultra HD, Format : 55 pouces

- Barrière automatique de contrôle d'accès, Nature du matériau : en aluminium, Longueur : 3 m

- Portail, Type : à double vantail, Type : à double vantail, dimension : (Hauteur x largeur) : 2 X 2.5m2, nature de matériau : en acier inox 316-L

 Supports de caméras :

- Mâts de différentes hauteurs et supports muraux adaptés aux différents environnements.

  - Système de détection d'intrusion :

- Détection d'ouverture sur les portes et portails

- Sirène d’alerte à la salle de contrôle ou loge gardien.

  - Équipements de contrôle :

- Enregistreur NVR ou serveur de stockage avec logiciels.

- Écrans de surveillance, claviers, commutateurs réseau.

- Armoire informatique.

  - Signalisation :

- Panneaux indiquant la présence de vidéosurveillance.

  - Le titulaire assurera également :

- Le câblage et la mise en service du système.

- Les tests pour garantir le bon fonctionnement de l'ensemble.

## ARTICLE 14. Installation électrique

Le titulaire aura pour mission de :

 Installer un système électrique complet pour chaque site comprenant :

- Un onduleur pour assurer l'alimentation électrique.

- Un coffret de distribution pour répartir l'énergie y compris les protections nécessaires.

- Des liaisons de vidéosurveillance (fibre optique, cuivre, etc.) pour connecter les différents équipements.

- Des circuits de mise à la terre pour la sécurité.

 Effectuer les câblages, raccordements et les essais nécessaires.

## ARTICLE 15. Formation du personnel

Le Titulaire du présent marché doit assurer les prestations suivantes :

- La formation et l’assistance au démarrage du matériel et de son exploitation et utilisation

- Le transfert de compétences nécessaire à l’utilisation et à la configuration des systèmes de gestion et de stockage/enregistrement

## ARTICLE 16. Maintenance

Le titulaire est tenu de :

- Garantir le système pendant une (1) année.

- Effectuer toutes les réparations nécessaires.

- Assurer la maintenance préventive.

- Fournir un guide de maintenance détaillé.

- Remédier à tous les dysfonctionnements avant la réception définitive.

# CHAPITRE III.	DESCRIPTIF FONCTIONNEL DU SYSTEME

## ARTICLE 17. Lieux d’installation

Le système à installer est composé d’un ensemble d’équipements assurant la surveillance des stations et la détection d’intrusion au niveau des portes et portails jour et nuit moyennant :

- Caméra type 1 : fixe type extérieur 6 MP à installation extérieure avec système d’analyse embarqué pour détection d’intrusion périmétrique et au niveau des portails d’accès des sites ;

- Caméra type 2 : mobile - speed dôme motorisé rotation 360° 6 MP pour surveiller l’enceinte des sites et pour lever de doute après détection d’intrusion ;

## ARTICLE 18. Fonctionnalités générales du système

Le système de vidéosurveillance devra répondre aux exigences suivantes :

Acquisition et transmission des images :

- Collecte de tous les flux vidéo en temps réel.

- Affichage simultané de multiples caméras.

- Enregistrement continu ou déclenché par événement, avec compression H.264 ou H.265.

- Stockage sécurisé sur un enregistreur numérique de 08 To minimum, avec archivage FIFO.

Fonctionnalités avancées :

- Mise en place des systèmes permettront postérieurement un accès à distance sécurisé via internet et appareils mobiles.

- Recherche d'enregistrements par date, heure, type d'événement.

- Protection des données par mot de passe.

- Intégrité des vidéos assurée par un système de Water mark (ou équivalent) qui certifie que les vidéos n’ont pas été altérées ou modifiées.

- Compatibilité avec différents protocoles (ONVIF) et systèmes tiers (contrôle d'accès, GTC (gestion technique centralisée), etc.).

- Personnalisation des paramètres d'enregistrement (résolution, débit).

Installation et alimentation :

- Installation de caméras extérieures, fixes et speed dôme.

- Alimentation des caméras par PoE ou par blocs d'alimentation.

- Plan de surveillance détaillé pour chaque zone.

NB : Le système devra garantir une qualité d'image optimale, une fiabilité élevée et une facilité d'utilisation.

## ARTICLE 19. Logiciel serveur VMS

Le logiciel de gestion vidéo (VMS) proposé offre une solution complète et flexible pour la surveillance vidéo. Il permet de :

- Centraliser la gestion de multiples caméras et de différents systèmes de sécurité.

- Visualiser en temps réel les images et les enregistrements, avec des fonctionnalités avancées de zoom, de recherche et de partage.

- Gérer les utilisateurs et leurs droits d'accès de manière granulaire.

- Détecter les événements et déclencher des alertes personnalisées.

- Intégrer des analyses vidéo avancées pour améliorer la sécurité.

- Assurer une haute disponibilité grâce à des mécanismes de redondance.

Caractéristiques :

- Flexibilité : Compatible avec de nombreux types de caméras et personnalisable selon les besoins.

- Sécurité : Chiffrement des données, gestion des accès sécurisée.

- Performance : Recherche rapide dans les enregistrements, visualisation en temps réel.

- Intégration : Compatible avec d'autres systèmes de sécurité.

Fonctionnalités :

- Gestion des caméras : Configuration, surveillance, maintenance.

- Enregistrement : Continu, programmé ou sur événement.

- Analyse vidéo : Détection de mouvements, reconnaissance faciale, etc.

- Alertes : Notifications personnalisées, actions automatisées.

- Rapports : Génération de rapports personnalisés.

- Interface utilisateur : Intuitive et personnalisable.

# CHAPITRE IV. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

## ARTICLE 20. Généralités

Tous les équipements, logiciels et fournitures fournis seront neufs, de qualité supérieure et conforme aux normes en vigueur. Ils seront dimensionnés pour assurer un fonctionnement optimal et durable dans toutes les conditions d’utilisation. Le matériel sera protégé contre la corrosion et les agressions extérieures, et les logiciels seront sécurisés et faciles à utiliser. Le fournisseur s’engage à fournir des produits de marques reconnues, bénéficiant d’un bon service après-vente au Maroc et d’une documentation technique en français. Toutes les licences logicielles seront fournies au nom de l’ONEE-BO.

## ARTICLE 21. Génie civil et travaux divers

Le titulaire du marché s’engage à réaliser tous les travaux de génie civil et d’installation conformément aux normes en vigueur et aux spécifications du maître d’ouvrage.

21.1 : Fourniture de mobilier

Le mobilier de bureau (bureaux et fauteuils) sera neuf, de qualité et adapté aux besoins.

21.2 : Travaux de terrassement : Tranchées traditionnelles :

Les tranchées auront une largeur minimale de 30 cm et une profondeur de 80 cm sous chaussée (60 cm sous trottoir).

Micro-tranchées :

Les micro-tranchées auront une largeur de 8 à 10 cm et une profondeur de 35 à 40 cm.

Les travaux comprendront :

- L’exécution des tranchées.

- Le remblayage et le compactage.

- La réfection des surfaces.

  - : Chambres de tirage

Les chambres de tirage seront construites selon les normes en vigueur et dimensionnées pour accueillir les câbles.

  - : Cheminement des câbles

Les câbles seront protégés par des cheminements adaptés (tubes PVC, gorge double paroi ou Acier) et dimensionnés pour permettre des extensions futures.

  - : Protection des équipements

Tous les équipements et câbles seront protégés contre les agressions extérieurs et les rongeurs. Le titulaire garantit leur bon fonctionnement pendant toute la durée de la garantie.

## ARTICLE 22. Vidéosurveillance

Le fournisseur fournira un système de vidéosurveillance complet comprenant :

Caméras de surveillance : Caméras extérieures (type bullet et speed dôme) équipées de fixations anti-vandales, de boitiers étanches et de cartes mémoire de 64 Go minimum. Les caméras seront sélectionnées pour offrir une qualité d’image optimale dans toutes les conditions d’éclairage.

Infrastructure du réseau : Câblage, switchs, enregistreur vidéo numérique (NVR) pour la gestion des flux vidéo.

Logiciels de gestion : Logiciel intuitif permettant la visualisation en direct, la recherche dans les enregistrements et la gestion des alarmes.

Installation :

Les caméras seront installées à des emplacements stratégiques pour assurer une couverture complète de la station.

Le positionnement des caméras tiendra compte des contraintes liées à l’éclairage, aux obstacles et aux risques de vandalisme.

22.1 Caméras de surveillance extérieures avec analyse vidéo embarquée :

Les caméras de type bullet installées à l’extérieur devront être équipées d’un système d’analyse vidéo permettant de détecter :

- Sabotage de la caméra

- Instruisons (franchissement de clôture, entrée dans une zone)

- Objets (humains, véhicules)

Caractéristiques techniques minimales :

- Résolution : 6 MP

- Vision nocturne : portée infrarouge de 80 mètres

- Compression vidéo : H.265 ou H.264

- Réseau : Compatible ONVIF, PoE

- Robustesse : Boîtier IP66, IK10

- Analyse vidéo : Détection de mouvements, classification d’objets Installation :

Les caméras seront installées de manière à assurer une couverture optimale du périmètre, avec un champ de vision se chevauchant.

22.2 Caméras panoramiques speed dôme motorisés 360° haute résolution :

Ces caméras de surveillance extérieures devront de type panoramique speed dôme motorisé (panoramique, tilt, zoom) offrant une vue à 360° avec une résolution de 6MP. Elles seront équipées d’un système d’analyse vidéo permettant de détecter les mouvements, les intrusions et les sabotages.

Caractéristiques techniques minimales :

- Résolution : 6 MP

- Vision nocturne : portée infrarouge supérieure à 150 mètres

- Compression vidéo : H.265 ou mieux

- Zoom : x36 minimum

- Réseau : Compatible ONVIF, PoE

- Robustesse : Boîtier IP66 résistant aux intempéries, IK10

- Analyse vidéo : Détection de mouvements, de sabotage, suivi automatique (tracking)

## ARTICLE 23. Systèmes de détection d’intrusion

23.1 Systèmes d’alarme intrusion pour les portails et locaux techniques

Le système d’alarme comprendra une centrale, des contacts magnétiques ou fins de course et une sirène extérieure. La centrale, installée en salle de contrôle, sera reliée aux différents points de surveillance (portails, portes, locaux techniques) par des fils ou des ondes radio.

Caractéristiques techniques minimales :

Centrale :

- Modulaire, flexible (filaire ou sans fil)

- Plusieurs secteurs de surveillance

- Claviers de commande intuitifs

- Transmission d’alarmes par différents canaux (téléphone, réseau IP)

- Possibilité de connecter des modules d’extension Détecteurs magnétiques :

- Haute sécurité, résistent au sabotage

- Certification NF/A2P

- Installation facile Sirène extérieure :

- Puissante, avec flash

- Auto-protégée  Grande autonomie

  - Fonctionnement :

En cas d’intrusion, la sirène se déclenche sur site et une alarme est envoyée à la salle de contrôle, affichée sur la synoptique et signalée par un son sonore.

  - Installation :

- Hauteur de montage de la centrale : 1,5 m minimum

- Optimisation des distances entre la centrale et les détecteurs

- Essais de fonctionnement avant la mise en service définitive

## ARTICLE 24. Supports de caméras : mâts et supports muraux

Les caméras de surveillance seront fixées sur des supports adaptés, conçus pour assurer une parfaite stabilité dans toutes les conditions météorologiques.

Mât :

- Caractéristiques : structure métallique cylindro-conique en acier galvanisé, hauteur ajustable en fonction du site (4 à 9 mètres), équipement d’accrochage pour les caméras, porte de visite, embase et système d’ancrage.

- Installation : Les massifs d’ancrage seront calculés et dimensionnés pour résister aux contraintes liées au vent et au poids de l’équipement. Les calculs seront réalisés par un bureau d’études indépendant.

- Esthétiques : La forme et la couleur du mât seront choisies en harmonie avec l’environnement du site.

- Supports muraux :

- Caractéristiques : Structure métallique en acier galvanisé, forme et design à définir par l’entreprise.

- Installation : Fixation murale solide et sécurisée

## ARTICLE 25. Serveur de vidéosurveillance haute performance

Le serveur de vidéosurveillance devra être capable de gérer un nombre important de caméras et d’enregistrer les flux vidéo en haute qualité sur une longue durée (30 jours minimum).

Caractéristiques techniques minimales :

Processeur puissant : 8 cœurs, 3.7 GHz

Mémoire vive importante

Stockage extensible : 8 To sur 04 disques durs

Carte graphique professionnelle : pour une visualisation fluide des images haute résolution

Connectivité : plusieurs ports réseau (1Gpbs et 10Gbps), USB, HDMI, DVI, VGA

Système d’exploitation : Windows 10 professionnel 64bits

Fonctionnalités :

Gestion des caméras : Configuration, contrôle et surveillance des caméras

Enregistrement : Enregistrement continu ou déclenché par évènement

Lecture : Consultation des enregistrements

Stockage : Sur disque dur interne, possibilité d’extension

## ARTICLE 26. Enregistreur vidéo numérique

L’enregistreur vidéo numérique (NVR) devra être capable de gérer un nombre important de caméras et d’enregistrer les flux vidéo en haute résolution (6 MP) sur une longue durée.

Caractéristiques techniques minimales :

Gestion de nombreuses caméras : Capacité à gérer un nombre de caméras supérieur aux besoins actuels

Enregistrement haute résolution : Enregistrement continu ou déclenché par évènement avec une qualité d’image optimale pour une identification précise

Stockage : Sur des disques durs redondant avec une capacité de stockage suffisante pour conserver les enregistrements sur une longue durée.

Sortie audio : Pour une surveillance complète (si les caméras sont équipées d’un microphone).

Lecture : Consultation facile des enregistrements

## ARTICLE 27. Clavier de commande

Les claviers de commande permettront de contrôle à distance les caméras de surveillance depuis la salle de contrôle ou la loge gardien.

Caractéristiques techniques minimales :

Ecran LCD rétroéclairé : Affichage clair et lisible des informations

Joystick multifonction : Contrôle précis des caméras PTZ (Panoramique, inclinaison, Zoom)

Touches de fonction : Contrôle des différentes fonctions du système (affichage, enregistrement, etc.)

Connectivité : Interface RS-232, RS-485 et RJ45 pour une connexion flexible

Robustesse : Conception adaptée à un usage intensif

Mise à jour : Possibilité de mettre à jour le logiciel du clavier

## ARTICLE 28. Moniteurs de surveillance haute définition

Les moniteurs de surveillance devront répondre aux critères suivants :

- Taille : 55 pouces

- Résolution : 4K

- Connectivité : HDMI, DVI, DP

- Audio : Stéréo

- Fonctionnalités : PIP, réglage des couleurs, télécommande

## ARTICLE 31. Câblages et accessoires réseau

Le réseau Ethernet dédié à la vidéosurveillance sera conçu pour assurer des performances optimales et une haute disponibilité. Il sera structuré autour de répartiteurs généraux et de sous-répartiteurs, interconnectés par fibre optique.

31.1 Architecture réseau

- Répartiteur général : Situé en salle technique ou loge gardien, il concentre les liaisons avec tous les sous-répartiteurs. Il abrite le switch fédérateur et tous les équipements nécessaires (panneaux de brassage, tiroirs fibre optique, etc.).

- Sous-répartiteurs : installés à proximité des caméras, ils concentrent les liaisons vers ces dernières.

- Câblage : le câblage cuivre (Cat.6a S/FTP) et fibre optique (monomode 9/125um) sera réalisé selon les normes ISO/IEC 11801 et EIA/TIA 568-B.2-10. Tous les éléments de câblage proviendront d’un même fabricant (Leviton, Nexans, Commscope Corning ou équivalent).

31.2 Equipements actifs Switchs :

- Switch fédérateur : Modulaire L2/L3, 19’’, vitesse 1Gb, redondant actif/actif avec lien d’agrégation 10GbE.

- Switch d’étage : 24 ports cuivre 10/100/1000Base T PoE+, puissance minimale 360W, marque reconnue (Cisco, HP, Extreme Networks ou équivalent).

- Firewall : Marque reconnue (Cisco, Dell, HP, IBM, AT ou equivalent), Offrant des fonctionnalités avancées (IPS, web filtering, antivirus, etc.).

Caractéristiques techniques détaillées :

| Equipement | Caractéristiques | Spécification |
| --- | --- | --- |
| Câble cuivre | Type | Cat.6A S/FTP |
|  | Gaine | LSZH |
| Câble fibre optique | Type | Monomode 9/125um |
|  | Gaine | LSZH, armé métallique, anti-rongeur |
| Panneaux de brassage | Format | 19 pouces, 24 ports max. |
|  | Connecteurs | RJ45 Cat.6A |
| Tiroirs optiques | Format | 19 pouces, 1U |
| Switch fédérateur | Type | Modulaire L2/L3 19’’ |
|  | Vitesse | 1Gb, lien d’agrégation 10GbE |
| Switch étage | Ports | 24 ports cuivre 10/100/1000Base T PoE+ |
|  | Puissance | Min. 360W |
| Firewall | Fonctionnalités | IPS, web filtering, antivirus, etc. |

31.3 Armoires informatiques Caractéristiques générales :

Construction en acier, porte vitrée, ventilation si nécessaire, IP54. Nombre d'unités : 26, Profondeur : 1000 mm, Largeur : 19".

Equipements :

Châssis métallique, système d’amarrage de câbles, prises de courant, tablette coulissante.

## ARTICLE 32. Installation électrique

32.1 Onduleur

L’onduleur assurera la continuité du service en cas de coupures ou de perturbations du réseau électrique. Il devra répondre aux caractéristiques suivantes :

Technologie : On-line double conversion

Puissance : Déterminée en fonction du bilan de puissance (min. 2kVA)

Autonomie : 2 heures

Protections : Coupures, baisses et surtensions, parasites, variations de fréquence

Sorties : Contacts pour signalisation d’état (batterie, réseau, défaut)

Environnement : IP20, 0°C à 40°C

32.2 Coffret de distribution

- Le coffret de distribution comprendra :

- Disjoncteur général, parafoudre, répartiteurs à barres

- Tranches 230VAC (normale et ondulée), 24VCC et 12VCC si nécessaire

- Disjoncteurs de protection, relais auxiliaires, borniers

- Accessoires de montage et de câblage

- Signalisation visuelle des états

  - Alimentations 24VCC et 12VCC

Les alimentations 24VCC et 12VCC seront utilisées pour alimenter les équipements nécessitant une tension continue. Elles offriront une régulation précise de la tension et du courant, ainsi que des protections contre les surcharges et les courts-circuits.

  - Caractéristiques technique détaillées

| Equipement | Caractéristiques | Spécifications |
| --- | --- | --- |
| Onduleur | Technologie | On-line double conversion |
|  | Puissance | Déterminée par calcul |
|  | Autonomie | 2 heures |
| Coffret de distribution | Indice de protection | IP54 |
|  | Température de fonctionnement | 0°C à 40°C |
| Alimentations 24V/12V | Régulation | Tension et courant |
|  | Protections | Surcharge, court-circuit |

  - Câblage de puissance

Les câbles de puissance seront adaptés aux contraintes du site et aux charges à alimenter. Ils seront conformes aux normes en vigueur et respecteront les règles de l’art en matière d’installation électrique.

Tension nominale : 0,6/1 kV

Nombre de conducteurs : selon les besoins

Normes : NF C 32-321

Températures de fonctionnement : 0°C à 40°C

  - Câbles de contrôle

Les câbles de contrôle serviront à transmettre les signaux de commande et de régulation. Ils seront caractérisés par :

Matériau : Cuivre nu ou étamé multibrins

Isolation : Mélange de caoutchouc synthétique

Gaine : Mélange de polychloroprène

Normes : NF C 32-102-4

Températures de fonctionnement : 0°C à 40°C

  - Chemins de câbles

Les chemins de câbles permettront de protéger et de guider les câbles. Ils seront choisis en fonction de l’environnement (intérieur/extérieur) et des contraintes mécaniques.

- Chemins de câbles intérieurs : PVC, non propagateur de flamme

- Chemins de câbles extérieurs : PVC ou Acier galvanisé, résistant aux intempéries

  - Moulures et plinthes

Les moulures et plinthes permettront de dissimuler les câbles dans les locaux. Elles seront en PVC et offriront une finition esthétique.

  - Mise à la terre

Toutes les liaisons à la terre seront connectées à la terre générale du site.

Caractéristiques techniques détaillées :

| Type de câble | Caractéristique | Spécification |
| --- | --- | --- |
| Puissance | Matériau conducteur | Cuivre nu massif |
|  | Isolation | PR (Polyéthylène réticulé) |
|  | Gaine | PVC |
| Contrôle | Matériau conducteur | Cuivre nu ou étamé multibrins |
|  | Isolation | Mélange de caoutchouc synthétique |
|  | Gaine | Mélange de polychloroprène |
| Chemins de câbles (intérieur) | Matériau | PVC |
| Chemins de câbles (extérieur) | Matériau | Acier galvanisé ou PVC |
| Moulures/plinthes | Matériau | PVC |

NB :

Flexibilité : Les marques et modèles précis des câbles et chemins de câbles seront définis par le titulaire du marché en fonction des contraintes du projet.

Normes : Tous les produits devront être conformes aux normes en vigueur (NF C 15-100, NF C 61-510, etc.).

Calculs : La section des câbles de puissance sera déterminée par calcul en fonction des charges, des longueurs et des chutes de tension admissibles.

## ARTICLE 33. Pièces de rechange

Le titulaire doit fournir les pièces de rechange ci-après similaires aux unités installées :

- Un NVR

- Un disque dur 8 TO

- Deux Caméra speed dôme motorisées 360° de résolutions 6Mp

- Trois Caméras Fixe Bullet extérieurs 6Mp

- Un switch professionnel de 24ports

- Cinq contacts de porte ou fins de course pour détection d’intrusion

- Une centrale de détection d’intrusion

## ARTICLE 34. Formation du personnel

Le titulaire du marché s’engage à assurer une formation complète et personnalisée du personnel du maître d’ouvrage, portant sur l’ensemble des systèmes livrés.

Cette formation comprendra au minimum les modules suivants :

- Installation et configuration : Mise en service, paramétrage et intégration des systèmes dans l’environnement existant.

- Exploitation quotidienne : Utilisation des interfaces, gestion des alarmes, réalisation de recherches dans les enregistrements.

- Maintenance préventive : Procédures d’entretien pour assurer la pérennité des équipements.

- Analyse des images : Utilisation des outils d’analyse pour exploiter efficacement les données vidéo.

- Modalités de la formation :

- Durée : Minimum 2 jours (répartis en deux session distinctes).

- Lieu : Sur site, dans les locaux du maître d’ouvrage.

- Participants : Minimum 10 personnes identifiées par le maître d’ouvrage.

- Langue : Français.

- Formateurs : Experts certifiés en vidéosurveillance et système d’intrusion.

- Supports pédagogiques : Documentation technique détaillée, exercices pratiques, accès à une plateforme de formation en ligne (si applicable).

Le titulaire du marché est responsable de :

- La définition du programme détaillé de la formation, en accord avec le maître d’ouvrage.

- La mise à disposition de tout le matériel pédagogique nécessaire.

- L’évaluation des acquis des stagiaires à l’issue de chaque session.

## ARTICLE 35. Maintenance du système installé pendant la période de garantie

Pendant la durée de garantie, le fournisseur assure, à ses frais, la maintenance corrective des équipements installés.

Cette maintenance comprend :

- Intervention de premier niveau :

- Délai d’intervention : 24 heures maximum à compter de la notification.

- Nature des interventions : Dépannage sur site, remplacement de pièces défectueuses.

- Pénalités : En cas de dépassement du délai, une pénalité de 1/1000 du montant total du marché sera appliquée par jour de retard, plafonnée à 10% du montant total.

- Au-delà de ce plafond, l’ONEE Branche-Eau se réserve le droit de résilier le marché

- Interventions de deuxième niveau :

- Délai de réparation : 7 jours maximum.

- Nature des interventions : Réparation en atelier ou remplacement par un équipement équivalent.

- Retour sur site : Le fournisseur assure le transport et la reconfiguration de l’équipement réparé ou remplacé.

Reporting des interventions :

A l’issue de chaque intervention, le fournisseur remet un rapport détaillé précisant :

- Le lieu d’intervention.

- L’équipement concerné (type et numéro de série).

- Les opérations effectuées et les dates.

- L’équipe d’intervention.

- Les observations éventuelles.

## ARTICLE 36. 	Plan d’implantation des ouvrages

- Poste de transformation HTB/HTA alimentant la SP0 sis à Douira près de l’usine de dessalement.

- Station de pompage SP0 sise Douira près de l’usine de dessalement.

- Réservoir de mise en charge RMC de dessalement Douira près de la caserne militaire.

- Station de pompage SP1 de dessalement Douira près des réservoirs de la SRM côte 75.

- Station de chloration B2 à l’entrée de la forêt de Lamzar.

# CHAPITRE V. 	CONTROLE ET ESSAI DES EQUIPEMENTS

Le fournisseur procédera, sous sa responsabilité, aux contrôles et essais de réception en présence des représentants de l’ONEE Branche Eau.

Les vérifications suivantes seront effectuées :

- Qualité d’image : Jour, nuit et en conditions de grossissement maximum (pour les dômes).

- Intégration : Aspect visuel, discrétion des câblages et coffrets extérieurs.

- Zones de surveillance : Conformité aux zones définies.

- Fonctionnement des mécanismes : Zoom, tourelles, etc.

- Enregistrements : Qualité et conformité aux spécifications.

- Performances : Vitesse de rotation des caméras, vitesse de zoom, temps de réponse des commandes.

- Sécurité : Solidité des fixations, protection contre l’inviolabilité.

- Fausses alarmes : Taux de fausses alarmes.

Le droit de l’ONEE Branche Eau de procéder à des contrôles supplémentaires, y compris après livraison, est réservé.

| Signature du maître d’ouvrage | Signature de l’entrepreneur (avec mention « Lu et approuvé ») |
| --- | --- |

# CHAPITRE VI.

Les soumissionnaires doivent renseigner les tableaux ci-après tout en joignant dans leurs offres techniques toute documentation qui justifient les caractéristiques techniques du matériel proposé.

| Caractéristique | Spécification | Offre du soumissionnaire |
| --- | --- | --- |
| Marque | A définir par l’Entreprise |  |
| Type | Caméra mobile speed Dôme |  |
| Compatibilité | ONVIF |  |
| Résolution | 6MP |  |
| Capteur | CMOS |  |
| Alimentation | PoE |  |

| Caractéristique | Spécification | Offre du soumissionnaire |
| --- | --- | --- |
| Marque | A définir par l’Entreprise |  |
| Type | Caméra fixe (type bullet) |  |
| Compatibilité | ONVIF |  |
| Résolution | 6MP |  |
| Capteur | CMOS |  |
| Alimentation | PoE (alimentation par câble Ethernet) |  |

| Caractéristique | Spécification | Offre du soumissionnaire |
| --- | --- | --- |
| Marque | A définir par l’Entreprise |  |
| Type | NVR |  |
| Compatibilité | ONVIF |  |
| Résolution maximale supportée | 6MP |  |
| Stockage interne | Min 8 To |  |
| Alimentation | PoE |  |